Схема

водоснабжения и водоотведения

Хорошковского сельского поселения

Павлоградского муниципального района Омской области

# Оглавление

I. Общие положения…………………………………………………………………4

II. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения…………5

III. Общая характеристика сельского поселения (географическое положение, климат, численность населения и др.)……………………….5

3.1 Общая характеристика…………………………………………………………..6

3.2. Климат…………………………………………………………………………...7

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов……………………………………………………………………………….7

3.4. Жилой фонд……………………………………………………………………..8

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов…………………………………………………...8

VI. Водоснабжение……………………………………….........................9

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения ……………………      10

4.2. Основные проблемы систем водоснабжения………………………………   11

4.3. Выводы………………………………………………………………………    13

4.4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения……………    14

4.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………………...14

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения  и оценка капитальных вложений ………………………………17

4.7. Экологические аспекты ……………………………………………………….18

V. водоотведение……………………………………………….……………19

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения ........…………………...19

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод……………………………………..19

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски………………19

5.4. Утилизация осадков сточных вод…………………………………………….19

5.5. Тоннельные коллекторы ……………………………………………………...19

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них…….19

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод………………………………………………………………………………...19

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования…………………………………………………..19

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения ......19

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения .………………20

5.11. Воздействие на окружающую среду………………………………………...20

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов………….20

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………….20

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения……………………………………………………………………20

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения……………………………………..20

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения………………………...20

- Приложение:

- Паспорта системы водоснабжения населенных пунктов,

- Расчет водопотребления населенных пунктов,

- Схемы сетей водоснабжения населенных пунктов.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- В настоящей схеме применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «инженерная инфраструктура» – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое;

- «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект;

- «система водоотведения» – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий;

- «система наружного водоснабжения» – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

- «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «расчетные расходы воды» – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

II. Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в  водоснабжении сельского поселения.

- выявление дефицита в водоснабжении и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Общая характеристика сельского поселения

(географическое положение, климат, численность населения и др.)

3.1 Общая характеристика.

Общая площадь земель Хорошковского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области ориентировочно составляет 36919,1 га.

Таблица 1.

| № | Наименование | Площадь, га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего земли Хорошковского с.п. | 36919,1 |
| 1.1. | Земли сельхоз. назначения, в том числе | 35987,1 |
| 1.2. | Земли населенный пунктов, | 474 |
|  | в том числе, ЛПХ | 108 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, в пользовании (всего) | 144 |
| 1.4. | Земли лесного фонда (Лесхоз) | 314 |

Хорошковское сельское поселение Павлоградского муниципального района Омской области граничит:

-	с Нивским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

-	с Павлоградским городским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

-	с Логиновским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

-с Милоградовским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

-с Юрьевским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

- с Богодуховским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

- с Одесским муниципальным районом.

Внешнее сообщение центральной усадьбы Хорошковского сельского поселение с  областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования – маршрут:  р.п. Павлоградка – г. Омск.

В состав Хорошковского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области входят четыре населенных пункта: д. Глинкино, являющийся административным центром, с. Хорошки, д. Ясная Поляна, д. Кохановка.

В черте населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года находятся:

-хозяйствующий субъект ЗАО «Яснополянское» (генеральный директор М.В.Ковальчук);

-  КФХ - 3;

- Амбулатория- 1, ФАП-3;

- Филиал ФГУП «Почта России»;

- Филиал Таврического ОСБ №5925/0023;

- Предприятий торговли- 5;

- МКУК «Хорошковский КДЦ», сельских клубов- 3;

- Сельские библиотеки- 3;

- Школы - 3;

- Детские сады- 2.

Численность населения Хорошковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  1856 человек.

Таблица 2.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Площадь нас. пункта, га | Количество жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Хорошки | 188 | 1124 |
|  | д. Ясная Поляна | 91 | 253 |
|  | д. Глинкино | 132 | 368 |
|  | д. Кохановка | 63 | 111 |
|  | Итого | 474 | 1856 |

3.2. Климат

Рельеф местности – равнинный. Почва – чернозем. Средняя температура зимой (-18,8 Сº), летом (+18,2 Сº). Годовое количество осадков 338-356мм. Преобладающими ветрами осенью, зимой и весной являются юго-восточные ветры и только в летний период – северо-восточный. Средняя годовая скорость ветра 3,7-4,4 м/сек.

Земли сельского поселения находятся в пределах степной природной зоны. Рельеф представлен практически плоской равниной с блюдцеобразными впадинами, которые, как правило, заболоченные. Климат континентальный.

Отмечаются продолжительные и достаточно суровые зимы. Температуры в январе в среднем составляют -18…-19 градусов. Частые снежные метели, непродолжительные оттепели, снегопады и туманы сопровождают большую часть периода. С приходом Сибирских антициклонов, которые господствуют в холодный период, устанавливается малооблачная и очень морозная погода, столбики термометров нередко опускаются ниже отметки в -35 градусов. Весенний период протекает на фоне неустойчивой и склонной к резким изменениям погоде. Возможно возвращение зимних морозов даже в мае месяце. 	Ночные заморозки могут проявляться вплоть до конца мая. 
	Летний период намного короче зимнего но, несмотря на это весьма теплый. Температуры в июле в среднем достигают +20…+21 градуса. Раскаленный ветер способен поднимать показатели термометров до +35 и выше. По данным прогноза погоды летом не исключена возможность образования суховеев и пыльных бурь. Основное количество осадков в летний период приходится на июль-август месяц. Осень в начальной стадии сухая и относительно теплая, начиная с конца сентября, существует большая вероятность установления пасмурной с затяжными дождями погоды, не исключены и существенные ранние заморозки. Среднегодовое количество осадков составляет 320-360 мм.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Хорошковского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- -жилые зоны;

- -общественно - деловые зоны;

- -производственные зоны;

- -зоны транспортной инфраструктуры;

- -рекреационные зоны;

- -зоны специального назначения;

- -зоны сельскохозяйственного использования;

- -зоны резервного фонда (перспективной застройки).

3.4. Жилой фонд.

Жилой фонд Хорошковского сельского поселения не имеет многоэтажной застройки. Общая площадь жилого фонда составляет 32999 кв. м.

В с.Хорошки проведена центральная система газоснабжения.

Деревни Ясная Поляна, Глинкино, представлены индивидуальными жилыми домами, частично газифицированы.

Д.Кохановка представлена индивидуальными жилыми домами, с печным отоплением.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах   Хорошковского сельского поселения:                                                                                  Таблица 3.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | количество домов, шт | в том числе : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кварт-ных | 2 кварт-ных | 3 кварт-ных | 4 кварт-ных |
|  | с. Хорошки | 213 | 59 | 149 | 1 | 4 |
|  | д. Ясная Поляна | 56 | 31 | 23 | 0 | 2 |
|  | д. Глинкино | 95 | 57 | 38 | 0 | 0 |
|  | д. Кохановка | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 |
|  | Итого | 399 | 159 | 233 | 1 | 6 |

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов

Инженерное обеспечение Хорошковское сельского поселения включает в себя сети:

1.	Водоснабжения;

2.	Газоснабжения (с.Хорошки, д.Глинкино, д. Ясная Поляна);

3.	Электроснабжения;

4.	Телефонизации.

| № п\п | Категория жилых домов | Количество домов | в них квартир | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отапливается твердым топливом, в том числе: | 200 | 275 | 884 |
|  | с водопроводом | 44 | 53 | 154 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 156 | 222 | 478 |
|  | Отапливается газом, в том числе: | 199 | 344 | 972 |
|  | с водопроводом | 151 | 215 | 572 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 48 | 129 | 400 |
|  | Отапливается электричеством, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | с водопроводом | 0 | 0 | 0 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 399 | 619 | 1856 |

Таблица 4.

Централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

VI. Водоснабжение

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу, подающему воду от насосной станции в с. Пристанское Таврического района через насосную станцию в п. Новоуральский Таврического района на территорию Павлоградского района на насосную станцию в с. Тихвинка и на насосную станцию в с. Пашенная Роща.

Строительство существующих водопроводных сетей и сооружений систем коммунального водоснабжения в населенных пунктах началось в 1962г, основные водоводы на территории Павлоградского муниципального района были проложены в 1964г.

В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, водопроводные сети где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.05.2003г. № 556-р водоводы на территории Павлоградского муниципального района и насосные станции в с. Тихвинка, д. Пашенная Роща, р.п. Павлоградка, д. Божедаровка, д. Явлено-Покровка принадлежат субъекту РФ - Омской области на праве собственности.

На основании Решения Малого Совета Омской области Совета народных депутатов от 29.10.1992 г. №208 «О муниципальной собственности Болынереченского, Знаменского, Крутинского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Тарского и Тевризского районов Омской области» от 14.12.2005 г. внутрипоселковые водопроводные сети и сооружения переданы в собственность городского и сельских поселений.

Действующие водоводы, водопроводные сети и водохозяйственные сооружения Павлоградского муниципального района обслуживает ОАО «Омскоблводопровод» на основании Договора доверительного управления и Договора аренды с собственниками.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Павлоградского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды.

Вместе с тем, повсеместное распространение водоносного комплекса покурской свиты, его высокая водообильность, высокие напоры воды и повышенная температура позволяют ориентироваться на него, как на источник водоснабжения для хозяйственных целей (животноводство, бальнеология, рыборазведение и, отчасти, теплофикация).

Подземные воды из скважин используются, в основном, для нужд животноводства. Скважины в населенных пунктах не обустроены надкаптажными павильонами, зоны санитарной охраны отсутствуют.

Источниками водоснабжения в Хорошковском сельском поселении являются:

- р. Иртыш;

- подземные воды (скважины).

Централизованное водоснабжение населения с.Хорошки (численность населения 1124 человек) осуществляется по водоводу р.п.Павлоградка-д.Ясная Поляна.

Подача воды осуществляется насосной станцией (1967г.) от накопительного резервуара (V=634м3,1967г.) в разводящую сеть (чугун, а/цемент, 1967г.) протяженностью 8580 м.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

От водовода р.п.Павлоградка- д.Ясная Поляна запитаны водопроводные сети д.Глинкино (численность населения 368 человек) и д.Ясная Поляна (численность населения 253 человек).

Протяженность водопроводных сетей (чугун, d-100мм, 1967г.) в д.Глинкино 2850м, в д.Ясная Поляна - 1970м.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» в обеих деревнях соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Существует потребность в реконструкции и развитии системы водоснабжения.

- 4.2. Основные проблемы систем водоснабжения

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения не отвечают предъявляемым к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

1. Одной из основных проблем водоснабжения населения муниципального района является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей.

Южный групповой водопровод строился в период 1958 по 1964 гг., срок эксплуатации критически высокий, многие участки водовода по причине износа вышли из строя и не эксплуатируются.

Водоводы из-за низких технических характеристик, высокого износа и, как следствие, частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов.

2. В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, разводящие водопроводные сети где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

3. Существующие системы водоснабжения, как правило, были переданы в ведение администраций муниципальных образований от хозяйствующих субъектов, бывших колхозов и совхозов, уже с длительными сроками эксплуатации. В связи с этим в полном объеме отсутствует техническая документация на водопроводные сооружения, что затрудняет принятие оптимальных технических решений при часто возникающих аварийных ситуациях.

4. Срок эксплуатации существующих насосных станций, составляет более 40 лет, в связи с чем требуется их реконструкция с.Хорошки.

5. В населенных пунктах: д.Глинкино, д.Ясная Поляна, д.Кохановка, разводящие поселковые водопроводные сети запитаны от магистральных водопроводов, без промежуточных подкачивающих насосных станций.

6. В ряде населенных пунктов: д.Глинкино, д.Ясная Поляна, д.Кохановка, отсутствуют резервуары-накопители воды на случай аварийных ситуаций или пожара, что в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» является недопустимым.

7. Резервуары-накопители в населенных пунктах:, с. Хорошки, не обеспечивают нормативный запас воды.

- отсутствие предварительной очистки воды, поступающей из ЮГВ, до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

- имеются приборы учета воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов (энергосбережение + равномерная подача воды в сеть);

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

8. Водопроводно-распределительная сеть:

• водопроводные сети в населенных пунктах были проложены в 60-ые годы, срок их эксплуатации истек, в связи с чем состояние поселковых водопроводных сетей характеризуется как неудовлетворительное из-за высокого процента износа труб, уменьшения сечения труб в процессе ремонта, низкой санитарной надежностью;

• существующие свободные напоры в водопроводных сетях не создают необходимого давления в трассах, что приводит к систематическим перебоям в обеспечении населения водой;

• отсутствие периодичных ревизий внутрипоселковых сетей, изношенность технических средств для обслуживания водопроводов.

9. Все водозаборные скважины не имеют павильонов над скважинами и зон санитарной охраны. Повсеместно отсутствуют зоны санитарной охраны водопроводных сооружений.

4.3. Выводы

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения Павлоградского муниципального района, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» необходимо:

1. Осуществить реконструкцию существующих водоводов:

р.п. Павлоградка - д.Ясная Поляна.

2. Осуществить строительство резервуаров чистой воды в д.Глинкино д.Ясная Поляна, д.Кохановка, с.Хорошки

3. Проложить (реконструировать) водопроводные сети в населенных пунктах.

4. Установить модульные насосные станции с частотным преобразователем во всех населенных пунктах.

5. Реконструировать существующие насосные станции в с. Хорошки.

6. С целью сокращения эксплуатационных расходов на единицу продукции для хозяйственных целей и водоснабжения животноводческого комплекса целесообразно использовать существующие скважины.

7. С целью сбережения ресурсов подземного водоносного комплекса необходимо обеспечить защиту подземных вод от загрязнения, для чего повсеместно обустроить скважины системой приборов, позволяющих регистрировать дебит и уровень, производить отбор проб воды на анализ.

8. Водозаборные скважины обустроить надкаптажными павильонами, обустроить зоны санитарной охраны источников подземных вод.

9. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимо разработать проекты ЗСО, определяющие зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для решения задач по водоснабжению населения необходимы финансовые ресурсы, в том числе на строительство и реконструкцию водоводов и водопроводных сетей  в сумме 82392 тыс.руб. Состав работ и стоимость их выполнения представлена в сводной таблице № 8.

Стоимость работ по строительству скважин, обустройству павильонами и зоной санитарной охраны рассчитана на основе конкретных проектных решений, затраты на строительство водопроводных сетей приняты по объектам-аналогам, установки по водоподготовке - на основе предложений фирм-поставщиков. Стоимость работ приведена в текущих ценах.

4.4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Централизованное водоснабжение населения с.Хорошки (численность населения 1124 человек) осуществляется по водоводу р.п. Павлоградка - д. Ясная-Поляна протяженностью 8580 м.

Подача воды осуществляется насосной станцией (1967 г.) от накопительных резервуаров (1шт. по V = 634м 3,1967г.) в разводящую сеть (чугун, d-6400мм,а/цемент d-100мм 1967г.) протяженностью 8580 м.

По водоводу р.п. Павлоградка - д. Я осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть д. Кохановка (численность населения 111 человека). Водопроводные сети (чугун,d-100мм,6400м,а/цемент d-100мм 2180) проложены в 1967г.,  общая протяженность - 8580 м.

По этому же водоводу запитывается водопроводная поселковая сеть д.Глинкино (численность населения 368 человек).

По этому же водоводу запитывается водопроводная поселковая сеть д. Ясная Поляна (численность населения 253 человек).

Паспорта систем водоснабжения и расчет водопотребления на 01.01.2013 года прилагается.

4.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Годовые объемы потребления воды, с разделением по видам потребления по каждому населенному пункту.

Таблица 5.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевые | хозяйст-венные | производ-ственные |
|  | с. Хорошки | 134,41 | 18,69 | 84,75 | 30,97 |
|  | д. Ясная Поляна | 7,87 | 3,55 | 4,32 | - |
|  | д. Глинкино | 11,51 | 5,08 | 5,41 | 1,02 |
|  | д. Кохановка | 3,33 | 1,41 | 1,92 | - |
|  | Итого | 157,12 | 28,73 | 96,40 | 31,99 |

Динамика изменения потребления воды.

Таблица 6.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год |  | % изменения (увеличения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2012 г. |  |
|  | с. Хорошки | 125,85 | 134,41 | 6,80 |
|  | д. Ясная Поляна | 7,01 | 7,87 | 12,2 |
|  | д. Глинкино | 12,38 | 11,51 | 0,9 |
|  | д. Кохановка | 4,13 | 3,33 | 0,6 |
|  | Итого | 149,37 | 157,12 | 5,19 |

Расчет перспективного объема водопотребления

|  |  |  |  | 2012-2015 |  |  | 2015-2018 |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители воды | Ед. изм | Норма расхода воды на единиц., л/сут | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |  | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |  | Кол-во потребителей |  | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |  |
| 1. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией без гор. водоснабжения | 1 чел. | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией, без ванн (душа), без горячего водоснабжения | 1 чел. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - дома с водопроводом без канализации и гор. водоснабжения | 1 чел. | 46 | 792 | 36,43 | 13,30 | 925 | 42,55 | 15,53 |  | 1005 | 46,23 | 16,87 |  | 1243 |  | 57,18 | 20,87 |  |
|  | - водопользование из водозаборных колонок | 1 чел. | 30 | 1064 | 31,92 | 11,65 | 960 | 28,80 | 10,51 |  | 909 | 27,27 | 9,95 |  | 700 |  | 21,00 | 7,67 |  |
|  | Итого |  |  | 1856 | 68,35 | 24,95 | 1885 | 71,35 | 26,04 |  | 1914 | 73,50 | 26,82 |  | 1943 |  | 78,18 | 28,54 |  |
| 2. | Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коровы | 1 гол. | 100 | 1024 | 102,40 | 37,38 | 1074 | 107,40 | 39,20 |  | 1124 | 112,40 | 41,03 |  | 1174 |  | 117,40 | 42,85 |  |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. | 30 | 1524 | 45,72 | 16,69 | 1579 | 47,37 | 17,29 |  | 1629 | 48,87 | 17,84 |  | 1675 |  | 50,25 | 18,34 |  |
|  | - свиньи на откорме | 1 гол. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 60 | 20 | 1,20 | 0,44 | 25 | 1,50 | 0,55 |  | 30 | 1,80 | 0,66 |  | 30 |  | 1,80 | 0,66 |  |
|  | - куры | 1 гол. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | - утки, гуси | 1 гол. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 2568 | 149,32 | 54,51 | 2678 | 156,27 | 57,04 |  | 2783 | 163,07 | 59,53 |  | 2879 |  | 169,45 | 61,85 |  |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коровы | 1 гол. | 36 | 205 | 7,38 | 2,69 | 185 | 6,66 | 2,43 |  | 165 | 5,94 | 2,17 |  | 145 |  | 5,22 | 1,90 |  |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. | 36 | 38 | 1,37 | 0,50 | 38 | 1,37 | 0,50 |  | 38 | 1,37 | 0,50 |  | 38 |  | 1,37 | 0,50 |  |
|  | - свиньи | 1 гол. | 25 | 876 | 21,90 | 7,99 | 806 | 20,15 | 7,35 |  | 736 | 18,40 | 6,72 |  | 649 |  | 16,22 | 5,92 |  |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 4 | 312 | 1,25 | 0,46 | 300 | 1,20 | 0,44 |  | 260 | 1,04 | 0,38 |  | 200 |  | 0,80 | 0,29 |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 65 | 31 | 2,01 | 0,74 | 25 | 1,62 | 0,59 |  | 20 | 1,30 | 0,47 |  | 15 |  | 0,97 | 0,36 |  |
|  | - домашняя птица | 1 гол. | 1 | 3079 | 3,08 | 1,12 | 2879 | 2,88 | 1,05 |  | 2500 | 2,50 | 0,91 |  | 2000 |  | 2,00 | 0,73 |  |
|  | Итого |  |  |  | 36,99 | 13,50 |  | 33,88 | 12,36 |  |  | 30,55 | 11,15 |  |  |  | 26,58 | 9,70 |  |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  | 186,31 | 68,01 |  | 190,15 | 69,40 |  |  | 193,62 | 70,68 |  |  |  | 196,03 | 71,55 |  |
| 3. | Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мастерские | 1 маст. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 | 1 | 15 | 5,48 | 1 |  | 15 |  | 5,48 | 1 | 15 |  | 5,48 |  |
|  | - гараж | 1 гар. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 | 1 | 15 | 5,48 | 1 |  | 15 |  | 5,48 | 1 | 15 |  | 5,48 |  |
|  | Мойка машин в гараже с водопр-дом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 53 | 26,5 | 9,67 | 50 | 25,0 | 9,13 | 49 |  | 24,50 |  | 8,94 | 47 | 23,50 |  | 8,58 |  |
|  | -машина легковая | 1 маш. | 300 | 15 | 4,5 | 1,64 | 17 | 5,10 | 1,86 | 19 |  | 5,7 |  | 2,08 | 19 | 5,7 |  | 2,08 |  |
|  | Мойка машин в гараже без водопровода: | 1 маш. | 60 | 15 | 0,9 | 0,0 | 15 | 0,9 | 0,0 | 15 |  | 0,9 |  | 0,0 | 15 | 0,9 |  | 0,0 |  |
|  | -котельная: а) промывка фильтров | 1 пром. | по тех.пасп. | 1 | 0 | 4,65 | 1 | 0 | 4,65 | 1 |  | 0 |  | 4,65 | 1 | 0 |  | 4,65 |  |
|  | б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 2 | 0,03 | 0,01 | 2 | 0,03 | 0,01 | 2 |  | 0,03 |  | 0,01 | 2 | 0,03 |  | 0,01 |  |
|  | Итого |  |  |  | 61,93 | 26,93 |  | 61,03 | 26,61 |  |  | 61,13 |  | 26,64 |  | 60,13 |  | 26,28 |  |
| 4. | Административные здания | 1 раб. | 15 | 93 | 1,40 | 0,51 | 93 | 1,40 | 0,51 | 93 |  | 1,40 |  | 0,51 | 100 | 1,50 |  | 0,55 |  |
| 5. | Культурно-бытовой сектор: - школа общеобразовательная | 1 учащ. | 10 | 171 | 1,71 | 0,62 | 201 | 2,01 | 0,73 | 218 |  | 2,18 |  | 0,80 | 225 | 2,25 |  | 0,82 |  |
|  | -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 92 | 6,44 | 2,35 | 127 | 8,89 | 3,24 | 140 |  | 9,80 |  | 3,58 | 153 | 10,71 |  | 3,91 |  |
|  | - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - поликлиника | 1 пос. | 17 | 4 | 0,06 | 0,02 | 4 | 0,06 | 0,02 | 4 |  | 0,06 |  | 0,02 | 4 | 0,06 |  | 0,02 |  |
|  | - клуб | 1 место | 8,6 | 10 | 0,09 | 0,03 | 10 | 0,09 | 0,03 | 10 |  | 0,09 |  | 0,03 | 10 | 0,09 |  | 0,03 |  |
|  | - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - магазин продовольст. | 1 прод. | 250 | 17 | 4,25 | 1,55 | 19 | 4,75 | 1,73 | 21 |  | 5,25 |  | 1,92 | 23 | 5,75 |  | 2,10 |  |
|  | - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Полив зеленых насаждений | 1 сот. | 60 | 1856 | 111,36 | 10,02 | 1885 | 113,10 | 10,18 | 1914 |  | 114,84 |  | 10,34 | 1943 | 116,58 |  | 10,49 |  |
|  | Итого по п. 4-6 |  |  |  | 125,31 | 15,10 |  | 130,30 | 16,44 |  |  | 133,62 |  | 17,20 |  | 136,94 |  | 17,92 |  |
|  | Итого по п. 1-6 |  |  |  | 379,96 | 108,06 |  | 391,80 | 111,88 |  |  | 400,74 |  | 114,70 |  | 411,15 |  | 118,01 |  |
|  | Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  | 56,99 | 16,20 |  | 58,77 | 16,78 |  |  | 60,11 |  | 17,20 |  | 61,67 |  | 17,70 |  |
|  | Всего |  |  |  | 436,95 | 124,26 |  | 450,57 | 128,66 |  |  | 460,85 |  | 131,90 |  | 472,82 |  | 135,71 |  |

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения и оценка капитальных вложений.

Существует  потребность в развитии системы водоснабжения:

Таблица 7.

| Наименование нас. пункта | потребность в развитии системы водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребность в развитии водопроводной сети, км | потребность в строительстве (реконструкции) источников водоснабжения | другое |
| с. Хорошки | реконструкция: водовода 2,8 км, водопровода 8,6 км | реконструкция насосной станции | строительство мод. НС, РЧВ V=200 м3 |
| д. Ясная Поляна | реконструкция: водовода 2,8 км, водопровода 8,6 км | реконструкция насосной станции | строительство мод. НС, РЧВ V=200 м3 |
| д. Глинкино | реконструкция: водовода 2,8 км, водопровода 8,6 км | реконструкция насосной станции | строительство мод. НС, РЧВ V=200 м3 |
| д. Кохановка | реконструкция: водовода 2,8 км, водопровода 8,6 км | реконструкция насосной станции | строительство мод. НС, РЧВ V=200 м3 |

Физические и стоимостные показатели планируемых объектов водоснабжения:

Таблица 8.

| № п\п | Наименование населенного пункта | Скважина (реконструкция) |  | Павильон |  | ЗСО |  | НС с частотным пр-лем |  | Водоводы |  | Реконструкция НС |  | Реконструкция водопроводных сетей |  | Резервуары |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт/м | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | км | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | км | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | с. Хорошки | - | - | - | - | - | - | 1 | 170 | 2,8 | 6160 | 1 | 330 | 8,6 | 11352 | 200 | 2347 | 20359 |
|  | д.Ясная Поляна | - | - | - | - | - | - | 1 | 110 | 6,8 | 18700 | - | - | 2,0 | 2640 | 50 | 586 | 22036 |
|  | д. Глинкино | - | - | - | - | - | - | 1 | 110 | - | - | - | - | 2,8 | 3696 | 100 | 1175 | 4981 |
|  | д. Кохановка | - | - | - | - | - | - | 1 | 110 | 12 | 33000 | - | - | 1,0 | 1320 | 50 | 586 | 35016 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 57860 |  | 330 |  | 19008 |  | 4694 | 82392 |

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

- На территории Хорошковского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области водопроводные станции отсутствуют. 	Централизованное водоснабжение населения осуществляется по водоводу и поступает уже необходимого качества.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На территории Хорошковского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области не происходит хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

V. водоотведение

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В Хоршковском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Частный сектор оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На территории Хорошковского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

5.4. Утилизация осадков сточных вод

На территории Хорошковского сельского поселения не производится утилизация осадков сточных вод.

5.5. Тоннельные коллекторы

- На территории Хорошковского сельского поселения отсутствуют тоннельные коллекторы.

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

На территории Хорошковского сельского поселения отсутствуют сети централизованных систем водоотведения.

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.11. Воздействие на окружающую среду

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

- Реконструкций и планируемых к новому строительству канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в ближайшие 10 лет не планируется.

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.