Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Кохановка

Паспорт

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта(деревни, села)         	             д.Кохановка

Хорошковского  с/п                              Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | нет |
| 2. | Количество жителей | 111 |
| 3. | Общая водопотребность( тыс.м3/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные | 3,33 1,41 1,92 - |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважины: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -Колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | нет р.Иртыш, ЮГВ, водопровод р.п. Павлоградка- Ясная Поляна |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем, дата постройки -насосная станция | нет Инв.№ 160000024, 1967г.,V=634м3 1967г. |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, Причины выхода из строя | нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
| 9. | Водопроводные сети: -протяженность -дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000015 8580м 1967г. Чугун d 100мм 6400м, а/цемент d 100мм 2180 |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения -иное | Реконструкция: водовода 2,8км, водопровода8,6км. Реконструкция НС, строительство мод.НС, РЧВ V-200м3 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Кохановка

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

По хозяйству	д.Кохановка  Хорошковского с/п

01.01.2013г.                                          Павлоградского муниципального района                        Омской области

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 189 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| -то же с горячим водоснабжением | -«- | 96 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -«- | 46 | 0 | 0 | 0,00 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | -«- | 30 | 111 | 3,38 | 1,23 |
| ИТОГО |  |  | 111 |  | 1,23 |
| 2.Животноводческий сектор:а) общественный скот: | 1голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| -свиньи на откорме | -«- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| -овцы, козы | -«- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| -лошади рабочие | -«- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -куры | -«- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| -утки,гуси | -«- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0,00 |
| б)личный скот: | -«- | 36 | 35 | 1,26 | 0,46 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 36 | 7 | 0,25 | 0,09 |
| -свиньи на откорме | -«- | 25 | 39 | 0,97 | 0,35 |
| -овцы, козы | -«- | 4 | 26 | 0,10 | 0,04 |
| -лошади рабочие | -«- | 65 | 2 | 0,13 | 0,05 |
| -куры | -«- | 1 | 211 | 0,21 | 0,08 |
| -утки,гуси | -«- | 1 | 0 |  | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 320 |  | 1,07 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 1,07 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Кохановка

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| -мастерские |  |  |  |  |  |
| -гараж | 1гар. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водо- проводом: | 1 маш. |  |  |  |  |
| -машина грузовая |  | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| -машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |
| -котельная*: а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0,00 |
| 4.Административные здания | 1 раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.Культурно-бытовой сектор: | 1 учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| -школа обшеобразовательная |  |  |  |  |  |
| -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| -больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| -поликлиника | 1 посещ. | 17 | 1 | 0 | 0,00 |
| -клуб | 1 место | 8,6 | 1 | 0 | 0,00 |
| -столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| -магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 0 | 0 | 0,00 |
| -баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| -пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 111 | 6,66 | 0,60 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,60 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 2,90 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 0,43 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 3,33 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Глинкино

Паспорт

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта(деревни, села)         	             д.Глинкино

Хорошковского  с/п                              Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | нет |
| 2. | Количество жителей | 368 |
| 3. | Общая водопотребность( тыс.м3/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные | 11,51 5,08 5,41 1,02 |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважины: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -Колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | нет р.Иртыш, ЮГВ, водопровод р.п. Павлоградка- Ясная Поляна |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем, дата постройки -насосная станция | нет Инв.№ 160000024, 1967г.,V=634м3 1967г. |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, Причины выхода из строя | нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
| 9. | Водопроводные сети: -протяженность -дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000015 8580м 1967г. Чугун d 100мм 6400м, а/цемент d 100мм 2180 |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения -иное | Реконструкция: водовода 2,8км, водопровода8,6км. Реконструкция НС, строительство мод.НС, РЧВ V-200м3 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Глинкино

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

По хозяйству	д.Глинкино  Хорошковского с/п

01.01.2013г.                                          Павлоградского муниципального района                        Омской области

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 189 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| -то же с горячим водоснабжением | -«- | 96 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -«- | 46 | 61 | 2,78 | 1,01 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | -«- | 30 | 307 | 9,34 | 3,41 |
| ИТОГО |  |  | 368 |  | 4,42 |
| 2.Животноводческий сектор:а) общественный скот: | 1голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| -свиньи на откорме | -«- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| -овцы, козы | -«- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| -лошади рабочие | -«- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -куры | -«- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| -утки,гуси | -«- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0,00 |
| б)личный скот: | -«- | 36 | 30 | 1,08 | 0,39 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 36 | 7 | 0,25 | 0,09 |
| -свиньи на откорме | -«- | 25 | 88 | 2,20 | 0,80 |
| -овцы, козы | -«- | 4 | 46 | 0,18 | 0,04 |
| -лошади рабочие | -«- | 65 | 5 | 0,32 | 0,07 |
| -куры | -«- | 1 | 278 | 0,28 | 0,10 |
| -утки,гуси | -«- | 1 | 44 | 0,04 | 0,02 |
| ИТОГО |  |  | 498 |  | 1,51 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 1,51 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Глинкино

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| -мастерские |  |  |  |  |  |
| -гараж | 1гар. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водо- проводом: | 1 маш. |  |  |  |  |
| -машина грузовая |  | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| -машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |
| -котельная*: а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпасп. | 1 | 0 | 0,87 |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 4 | 0,06 | 0,02 |
| ИТОГО |  |  | 4 |  | 0,89 |
| 4.Административные здания | 1 раб. | 15 | 25 | 0,375 | 0,14 |
| 5.Культурно-бытовой сектор: | 1 учащ. | 10 | 38 | 0,38 | 0,14 |
| -школа обшеобразовательная |  |  |  |  |  |
| -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 29 | 2,03 | 0,74 |
| -больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| -поликлиника | 1 посещ. | 17 | 1 | 0,017 | 0,00 |
| -клуб | 1 место | 8,6 | 1 | 0 | 0,00 |
| -столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| -магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 2 | 0,5 | 0,18 |
| -баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| -пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 368 | 22,08 | 1,99 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 3.19 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 10,01 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 1,50 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 11,51 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Ясная Поляна

Паспорт

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта(деревни, села)         	             д.Ясная Поляна

Хорошковского  с/п                              Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | нет |
| 2. | Количество жителей | 253 |
| 3. | Общая водопотребность( тыс.м3/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные | 7,87 3,55 4,32 - |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважины: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -Колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | нет р.Иртыш, ЮГВ, водопровод р.п. Павлоградка- Ясная Поляна |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем, дата постройки -насосная станция | нет Инв.№ 160000024, 1967г.,V=634м3 1967г. |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, Причины выхода из строя | нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
| 9. | Водопроводные сети: -протяженность -дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000015 8580м 1967г. Чугун d 100мм 6400м, а/цемент d 100мм 2180 |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения -иное | Реконструкция: водовода 2,8км, водопровода8,6км. Реконструкция НС, строительство мод.НС, РЧВ V-200м3 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Ясная Поляна

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

По хозяйству	д.Ясная Поляна  Хорошковского с/п

01.01.2013г.                                          Павлоградского муниципального района                        Омской области

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 189 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| -то же с горячим водоснабжением | -«- | 96 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -«- | 46 | 51 | 2,33 | 0,85 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | -«- | 30 | 202 | 6,15 | 2,24 |
| ИТОГО |  |  | 253 |  | 3,09 |
| 2.Животноводческий сектор:а) общественный скот: | 1голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| -свиньи на откорме | -«- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| -овцы, козы | -«- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| -лошади рабочие | -«- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -куры | -«- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| -утки,гуси | -«- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0,00 |
| б)личный скот: | -«- | 36 | 47 | 1,69 | 0,62 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 36 | 11 | 0,40 | 0,14 |
| -свиньи на откорме | -«- | 25 | 20 | 0,50 | 0,18 |
| -овцы, козы | -«- | 4 | 82 | 0,33 | 0,20 |
| -лошади рабочие | -«- | 65 | 3 | 0,19 | 0,07 |
| -куры | -«- | 1 | 200 | 0,20 | 0,07 |
| -утки,гуси | -«- | 1 | 17 | 0,02 | 0,01 |
| ИТОГО |  |  | 380 |  | 1,29 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 1,29 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, д.Ясная Поляна

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| -мастерские |  |  |  |  |  |
| -гараж | 1гар. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водо- проводом: | 1 маш. |  |  |  |  |
| -машина грузовая |  | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| -машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0,00 |
| 4.Административные здания | 1 раб. | 15 | 14 | 0,21 | 0,08 |
| 5.Культурно-бытовой сектор: | 1 учащ. | 10 | 26 | 0,26 | 0,09 |
| -школа обшеобразовательная |  |  |  |  |  |
| -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,74 |
| -больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| -поликлиника | 1 посещ. | 17 | 1 | 0,017 | 0,00 |
| -клуб | 1 место | 8,6 | 1 | 0 | 0,00 |
| -столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| -магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 2 | 0,5 | 0,18 |
| -баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| -пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 253 | 15,18 | 1,37 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 2,46 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 6,84 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 1,03 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 7,87 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, с.Хорошки

Паспорт

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта(деревни, села)         	             с.Хорошки

Хорошковского  с/п                              Павлоградского муниципального района Омской области

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | нет |
| 2. | Количество жителей | 1124 |
| 3. | Общая водопотребность( тыс.м3/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные | 134,41 18,69 84,75 30,97 |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважины: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -Колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважины (других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | нет р.Иртыш, ЮГВ, водопровод р.п. Павлоградка- Ясная Поляна |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем, дата постройки -насосная станция | нет Инв.№ 160000024, 1967г.,V=634м3 1967г. |
| 7. | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, Причины выхода из строя | нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
| 9. | Водопроводные сети: -протяженность -дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000015 8580м 1967г. Чугун d 100мм 6400м, а/цемент d 100мм 2180 |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения -иное | Реконструкция: водовода 2,8км, водопровода8,6км. Реконструкция НС, строительство мод.НС, РЧВ V-200м3 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, с.Хорошки

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

По хозяйству	с.Хорошки  Хорошковского с/п

01.01.2013г.                                          Павлоградского муниципального района                        Омской области

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 189 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| -то же с горячим водоснабжением | -«- | 96 | 0 | 0 | 0,00 |
| -дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -«- | 46 | 680 | 31,02 | 11,32 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | -«- | 30 | 444 | 13,51 | 4,93 |
| ИТОГО |  |  | 1124 |  | 16,25 |
| 2.Животноводческий сектор:а) общественный скот: | 1голова | 100 | 1024 | 102,4 | 37,38 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 30 | 1524 | 45,72 | 16,69 |
| -свиньи на откорме | -«- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| -овцы, козы | -«- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| -лошади рабочие | -«- | 60 | 20 | 1,2 | 0,44 |
| -куры | -«- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| -утки,гуси | -«- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 2568 |  | 54,50 |
| б)личный скот: | -«- | 36 | 93 | 3,35 | 1,22 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| -молодняк КРС до 2 лет | -«- | 36 | 13 | 0,47 | 0,17 |
| -свиньи на откорме | -«- | 25 | 729 | 18,22 | 6,65 |
| -овцы, козы | -«- | 4 | 158 | 0,63 | 0,23 |
| -лошади рабочие | -«- | 65 | 21 | 1,36 | 0,50 |
| -куры | -«- | 1 | 2240 | 2,24 | 0,82 |
| -утки,гуси | -«- | 1 | 89 | 0,09 | 0,03 |
| ИТОГО |  |  | 3343 |  | 9,62 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 64,12 |

Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Хорошковское с/п, с.Хорошки

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |
| -мастерские |  |  |  |  |  |
| -гараж | 1гар. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |
| Мойка машин в гараже с водо- проводом: | 1 маш. |  |  |  |  |
| -машина грузовая |  | 500 | 53 | 26,5 | 9,67 |
| -машина легковая | 1 маш. | 300 | 15 | 4,5 | 1,64 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 15 | 0,9 |  |
| -котельная*: а) промывка фильтров | 1 пром. | по техпасп. | 1 | 0 | 4,65 |
| б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 2 | 0,03 | 0,01 |
| ИТОГО |  |  | 2 |  | 26,93 |
| 4.Административные здания | 1 раб. | 15 | 54 | 0,81 | 0,30 |
| 5.Культурно-бытовой сектор: | 1 учащ. | 10 | 107 | 1,07 | 0,39 |
| -школа обшеобразовательная |  |  |  |  |  |
| -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 63 | 4,41 | 1,61 |
| -больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| -поликлиника | 1 посещ. | 17 | 1 | 0,017 | 0,00 |
| -клуб | 1 место | 8,6 | 7 | 0,06 | 0,02 |
| -столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| -магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 13 | 3,25 | 1,19 |
| -баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| -пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 1124 | 67,44 | 6,07 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 9,58 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 116,88 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 17,53 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 134,41 |